Załącznik – UPS do serwerowni

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moc pozorna | min. 3000VA |
| 2. | Moc rzeczywista | min. 3000W |
| 3. | Technologia | on-line (VFI), podwójna konwersja |
| 4. | Sprawność max (dla VFI) | 93% |
| 5. | Typ obudowy | rack |
| 6. | Ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków pracy | < 520 BTU / h < 780 BTU / h |
| 7. | Napięcie wejściowe | 110 ÷ 300 V AC ± 2% |
| 8. | Częstotliwość napięcia wejściowego | 50 / 60 Hz |
| 9. | Zakres napięcia wyjściowego | 200 V AC / 208 V AC / 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC ± 2 % |
| 10. | Kształt napięcia wyjściowego | sinusoidalny |
| 11. | Czas przełączania sieć – UPS | 0ms |
| 12. | Współczynnik odkształceń prądu wyjściowego THDi | < 1% (liniowe), < 5% (nieliniowe) |
| 13. | Napięcie wyjściowe | ~230V |
| 14. | Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50Hz/60Hz ± 0,1Hz |
| 15. | Kształt napięcia wyjściowego na pracy bateryjnej | sinusoidalny |
| 16. | Zabezpieczenie wyjściowe | Praca falownikowa – elektroniczne zwarciowe i przeciążeniowe |
| 17. | Zabezpieczenie wejściowe | Przeciwprzepięciowe |
| 18. | Akumulatory wewnętrzne w UPS | minimum 12V 9Ah; szczelne, bezobsługowe |
| 18a | Czas podtrzymania dla obciążenia 2500W | minimum 22 min. |
| 19. | Wejście zasilania | 1 x IEC 320 C20 (16 A) |
| 20. | Ilość i typ gniazd wyjściowych | min 8x IEC 320 C13 (10 A) + 1x IEC 320 C19 (16 A), z czego minimum 4 gniazda sterowalne |
| 21. | Sygnalizacja | Wyświetlacz LCD |
| 22. | Test baterii | Czujnik temperatury i wilgotności EPM, kompatybilny z sieciową kartą zarządzającą SNMP/HTTP |
| 23. | Możliwość podłączenia dodatkowych, zewnętrznych modułów bateryjnych | Wymagana możliwość podłączenia do 4 zewnętrznych modułów bateryjnych |
| 24. | Możliwość pracy w trybie konwertera częstotliwości | wymagane |
| 25. | Interfejs komunikacyjny | RS232, sieciowa karta zarządzająca SNMP/http styki bezpotencjałowe: wejściowe (1), wyjściowe (1), MODBUS TCP, USB (2.0) HID |
| 26. | Monitorowanie warunków środowiskowych | Czujnik temperatury i wilgotności EPM, kompatybilny z sieciową kartą zarządzającą SNMP/HTTP |
| 27. | Przewody | min 1szt USB + 1szt IEC 320 C13-C14 10A |
| 28. | Akcesoria dodatkowe | Kabel zasilający IEC 320 C14–C13, 3 m, do zasilania serwerów i macierzy z UPS-a rackowego, o jakości przemysłowej, z pełnym przewodnikiem miedzianym, zgodny z normą IEC 60320 – 8 szt. |
| 29. | Wsporniki do montażu w szafie RACK | TAK - wymagane |
| 30. | Złącze EPO | wymagane ustawienie NC |
| 31. | Wymiary UPS w wersji RACK | nie większe niż: wysokość 86mm; szerokość 438mm; głębokość 600mm |
| 32. | Wysokość rozwiązania w szafie rack – UPS + jeden moduł bateryjny | nie więcej niż 4 U |
| 33. | Gwarancja | minimum 24 miesiące na elektronikę i 24 miesiące na akumulatory; |
| 34. | Serwis | autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce. |
|  |  | serwis realizowany w systemie door to door |
|  |  | naprawa w maksymalnie 5 dni roboczych |
| 35. | Oprogramowanie | Tego samego producenta co UPS, bezpłatne bez ograniczeń funkcjonalności oraz ilości podłączonych stanowisk komputerowych - możliwość zamykania systemu na min. 75 stanowiskach komputerowych w sieci; pod Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux - możliwość pobierania ze strony producenta i dokonywania aktualizacji przez użytkownika bez dodatkowych kosztów |
|  |  | możliwość nadawania unikalnych nazw dla kilku tych samych modeli UPSów |
|  |  | Konfiguracja minimalnego poziomu naładowania baterii. UPS po rozładowaniu baterii przed samoczynnym załączeniem zasilania wyjść (po powrocie zasilania sieciowego) będzie musiał naładować baterie do tego poziomu. Parametr ten ma zastosowanie w przypadku, gdy załączenie zasilania wyjść może nastąpić tylko wtedy, gdy UPS zgromadzi niezbędny zapasa energii na wypadek kolejnego zaniku. |
|  |  | Uruchom poprzez Bypass - Aktywacja tej funkcji powoduje, że UPS zawsze przed załączeniem zasilania wyjść na kilka sekund załączy zasilanie poprzez Bypass i po chwili przełączy się w zasilanie wyjść poprzez falownik (normalny tryb pracy). Funkcja ta umożliwia załączenie urządzeń o zwiększonym prądzie rozruchowym bez przeciążania falownika UPS. |
|  |  | możliwość zarządzania różnymi UPSami tego samego producenta |
|  |  | wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów. |
| 36. | Certyfikaty producenta | ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania; |
|  |  | deklaracja CE producenta sprzętu |