Załącznik nr 5.5 do SWZ
(modyfikacja 27.03.2026 r.)
Załącznik – UPS do serwerowni

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)


	1.
	Moc pozorna
	min. 3000VA

	2.
	Moc rzeczywista
	min. 3000W

	3.
	Technologia
	on-line (VFI), podwójna konwersja

	4.
	Sprawność max (dla VFI)
	93%

	5.
	Typ obudowy
	rack

	6.
	Ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków pracy
	< 520 BTU / h  < 780 BTU / h

	7.
	Napięcie wejściowe
	110 ÷ 300 V AC ± 2%

	8.
	Częstotliwość napięcia wejściowego
	50 / 60 Hz

	9.
	Zakres napięcia wyjściowego
	200 V AC / 208 V AC / 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC ± 2 %

	10.
	Kształt napięcia wyjściowego
	sinusoidalny

	11.
	Czas przełączania sieć – UPS
	0ms

	12.
	Współczynnik odkształceń prądu wyjściowego THDi
	< 1% (liniowe), < 5% (nieliniowe)

	13.
	Napięcie wyjściowe
	~230V

	14.
	Częstotliwość napięcia wyjściowego
	50Hz/60Hz ± 0,1Hz

	15.
	Kształt napięcia wyjściowego na pracy bateryjnej
	sinusoidalny

	16.
	Zabezpieczenie wyjściowe
	Praca falownikowa – elektroniczne zwarciowe i przeciążeniowe

	17.
	Zabezpieczenie wejściowe
	Przeciwprzepięciowe

	18.
	Akumulatory wewnętrzne w UPS
	minimum 12V 9Ah; szczelne, bezobsługowe

	18a
	Czas podtrzymania dla obciążenia 2500W
	minimum 22 min.

	19.
	Wejście zasilania
	1 x IEC 320 C20 (16 A)

	20.
	Ilość i typ gniazd wyjściowych
	min 8x IEC 320 C13 (10 A) + 1x IEC 320 C19 (16 A), z czego minimum 4 gniazda sterowalne

	21.
	Sygnalizacja
	Wyświetlacz LCD

	22.
	Test baterii
	Czujnik temperatury i wilgotności EPM, kompatybilny z sieciową kartą zarządzającą SNMP/HTTP

	23.
	Możliwość podłączenia dodatkowych, zewnętrznych modułów bateryjnych
	Wymagana możliwość podłączenia do 4 zewnętrznych modułów bateryjnych

	24.
	Możliwość pracy w trybie konwertera częstotliwości
	wymagane

	25.
	Interfejs komunikacyjny
	RS232, sieciowa karta zarządzająca SNMP/http styki bezpotencjałowe: wejściowe (1), wyjściowe (1), MODBUS TCP, USB (2.0) HID

	26.
	Monitorowanie warunków środowiskowych
	Czujnik temperatury i wilgotności EPM, kompatybilny z sieciową kartą zarządzającą SNMP/HTTP

	27.
	Przewody
	min 1szt USB + 1szt IEC 320 C13-C14 10A

	28.
	Akcesoria dodatkowe
	Kabel zasilający IEC 320 C14–C13, 3 m, do zasilania serwerów i macierzy z UPS-a rackowego, o jakości przemysłowej, z pełnym przewodnikiem miedzianym, zgodny z normą IEC 60320 – 8 szt.

	29.
	Wsporniki do montażu w szafie RACK
	TAK - wymagane

	30.
	Złącze EPO
	wymagane ustawienie NC

	31.
	Wymiary UPS w wersji RACK
	nie większe niż: wysokość 86mm; szerokość 438mm; głębokość 600mm

	32.
	Wysokość rozwiązania w szafie rack – UPS + jeden moduł bateryjny
	nie więcej niż 4 U

	33.
	Gwarancja
	minimum 24 miesiące na elektronikę i 24 miesiące na akumulatory;

	34.
	Serwis
	autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce.

	
	
	serwis realizowany w systemie door to door

	
	
	naprawa w maksymalnie 5 dni roboczych

	35.
	Oprogramowanie
	Tego samego producenta co UPS, bezpłatne bez ograniczeń funkcjonalności oraz ilości podłączonych stanowisk komputerowych - możliwość zamykania systemu na min. 75 stanowiskach komputerowych w sieci; pod Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux - możliwość pobierania ze strony producenta  i dokonywania aktualizacji przez użytkownika bez dodatkowych kosztów

	
	
	możliwość nadawania unikalnych nazw dla kilku tych samych modeli UPSów

	
	
	Konfiguracja minimalnego poziomu naładowania baterii. UPS po rozładowaniu baterii przed samoczynnym załączeniem zasilania wyjść (po powrocie zasilania sieciowego) będzie musiał naładować baterie do tego poziomu. Parametr ten ma zastosowanie w przypadku, gdy załączenie zasilania wyjść może nastąpić tylko wtedy, gdy UPS zgromadzi niezbędny zapasa energii na wypadek kolejnego zaniku.

	
	
	Uruchom poprzez Bypass - Aktywacja tej funkcji powoduje, że UPS zawsze przed załączeniem zasilania wyjść na kilka sekund załączy zasilanie poprzez Bypass i po chwili przełączy się w zasilanie wyjść poprzez falownik (normalny tryb pracy). Funkcja ta umożliwia załączenie urządzeń o zwiększonym prądzie rozruchowym bez przeciążania falownika UPS.

	
	
	możliwość zarządzania różnymi UPSami tego samego producenta

	
	
	wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów.

	36.
	Certyfikaty producenta 
	ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania;

	
	
	deklaracja CE producenta sprzętu



