Załącznik nr 5.7 do SWZ
(modyfikacja 02.04.2026 r.)


Załącznik – UPS stanowiska robocze
	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)


	1.
	Moc wyjściowa pozorna [VA]
	1200


	2.
	Moc wyjściowa czynna [W]
	600


	3.
	Typ obudowy
	Tower – wbudowany panel LCD


	4.
	Temperatury pracy [°C]
	0 ÷ +40


	5.
	Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna)[V]
	~ 230


	6.
	Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]
	~170 ÷ 280 V

	7.
	Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]
	50


	8.
	Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]
	45 ÷ 55 ± 1


	9.
	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
	+/- 10 %


	10.
	Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej)
	Schodkowa aproksymacja sinusoidy / Tak jak na wejściu

	11.
	Filtracja napięcia wyjściowego
	RC
TAK

	12.
	Akumulatory wewnętrzne
	
12 V / 9 Ah VRLA



	13.
	Liczba akumulatorów wewnętrznych
	2


	14.
	Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (80 % / 50 % Pmax) [min]
	2 / 6min

	15.
	Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]
	6

	16.
	Masa urządzenia [kg]
	max 10,4 kg


	17.
	Zabezpieczenie wejściowe
	Przeciwzwarciowe – Bezpiecznik automatyczny 
15A / 250 V AC;

	18.
	Zabezpieczenie wyjściowe
	Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe


	19.
	Przyłącze zasilania UPS
	IEC320 C14


	20.
	Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd)
	min. 4 gniazda, w tym min. 2× IEC C13


	22.
	Sygnalizacja
	Akustyczno – optyczna, wyświetlacz LCD


	23.
	Interfejsy komunikacyjne
	USB


	24.
	Filtr telekomunikacyjny - RJ11 (telefoniczny)
	NIE


	25.
	Filtr teleinformatyczny (linii danych) - RJ45
	TAK (ochrona linii danych RJ45 lub interfejs komunikacyjny)

	26.
	Oprogramowanie monitorująco-zarządzające
	TAK


	27.
	Zimny start
	TAK


	28.
	Okres gwarancji urządzenia 
	24 miesiące






